Fuente · Chat de WhatsApp · Hallazgo ST-14 Misión Copilot 365

| MCP-365-P04-F | Solo lectura · Caso ficticio |
| --- | --- |

Uso: Este archivo es la FUENTE. No es la plantilla de llenado. Ábrelo junto con MCP365_P04_Comunicacion_tres_audiencias.docx. Copilot analiza este chat y completa solo la plantilla de tres audiencias.

Advertencia: Caso ficticio y anonimizado. El número de la Línea Comunitaria es ficticio y solo se usa para el ejercicio.

Datos del grupo

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Grupo | Operación y Mantenimiento · Subestación Urbana 7 |
| Fecha | miércoles, 18 de marzo de 2026 |
| Caso | Hallazgo ST-14 |
| Participantes | Andrés Molina · Laura Méndez · Felipe Castro · Paula Rincón · Camila Torres · Jorge Salazar |

Transcripción del chat (no editar)

6:47 a. m. · Andrés Molina Buenos días. Inicio turno de operación de 06:00 a 14:00 en la Subestación Urbana 7. Los equipos principales están operando sin alarmas activas y el servicio se encuentra normal.

7:12 a. m. · Andrés Molina Durante la inspección rutinaria encontré una lectura intermitente en el sensor de temperatura ST-14 del tablero de control secundario.

7:13 a. m. · Andrés Molina La pantalla alterna entre una lectura de 42 °C y el mensaje “sin señal”. La pérdida de lectura dura entre 6 y 12 segundos y luego se recupera.

7:15 a. m. · Andrés Molina Aclaro que no se ha presentado disparo, alarma de sobretemperatura ni interrupción del servicio.

7:16 a. m. · Laura Méndez Andrés, activa el protocolo de verificación PV-OPS-07. Por favor, no concluyamos todavía que existe calentamiento real hasta comparar con una medición independiente.

7:18 a. m. · Andrés Molina Recibido. Inicio PV-OPS-07 y registro el hallazgo como ST-14-SU7-180326.

7:24 a. m. · Andrés Molina Primera medición manual con termómetro infrarrojo: 43,1 °C en el punto asociado al ST-14.

7:25 a. m. · Andrés Molina Los sensores cercanos están estables: ST-13 registra 41,8 °C y ST-15 registra 42,6 °C.

7:27 a. m. · Andrés Molina No observo olor, humo, decoloración, vibración anormal ni evidencia visible de recalentamiento en el tablero.

7:30 a. m. · Felipe Castro Con esos datos no tenemos evidencia de una condición térmica anormal. La falla podría estar en el sensor, en el conector o en la transmisión de la señal, pero todavía es una hipótesis.

7:32 a. m. · Felipe Castro No registremos “sensor dañado” como causa confirmada. La causa raíz solo podrá definirse después de revisar conexiones y probar el sensor retirado.

7:35 a. m. · Laura Méndez De acuerdo. Estado del hallazgo: lectura intermitente confirmada; calentamiento real no evidenciado; causa raíz pendiente.

7:39 a. m. · Andrés Molina Segunda medición manual: 43,4 °C. La lectura se mantiene dentro del rango observado en el tablero.

7:42 a. m. · Andrés Molina Revisé visualmente el cable y el conector accesible sin intervenir el circuito. No se observan daños externos ni conexiones sueltas a simple vista.

7:45 a. m. · Felipe Castro Para revisar terminales internamente debemos aislar el circuito secundario y aplicar el procedimiento de seguridad. Esa actividad no se debe realizar durante la operación rutinaria sin una ventana autorizada.

7:47 a. m. · Laura Méndez Entonces mantengamos el equipo en servicio con seguimiento reforzado. Andrés, registra una medición manual cada dos horas y en cada cambio de turno.

7:49 a. m. · Andrés Molina Confirmado. Haré seguimiento a las 09:30, 11:30 y 13:30 y dejaré el registro para el siguiente turno.

7:52 a. m. · Jorge Salazar ¿Existe afectación actual para usuarios o riesgo inmediato de interrupción?

7:54 a. m. · Laura Méndez No hay afectación actual a usuarios. El servicio continúa normal y no se ha activado ninguna protección.

7:55 a. m. · Laura Méndez Con la información disponible, el impacto se clasifica como bajo, siempre que mantengamos la vigilancia y no aparezca una temperatura real anormal.

7:58 a. m. · Felipe Castro Propongo los siguientes criterios de escalamiento: 1. Temperatura manual igual o superior a 55 °C. 2. Pérdida continua de señal durante más de 10 minutos. 3. Diferencia superior a 8 °C frente a los sensores cercanos. 4. Activación de alarma, olor, humo o cambio visible en el tablero.

8:01 a. m. · Jorge Salazar Aprobados esos criterios para el seguimiento temporal. Si se cumple cualquiera, se debe informar inmediatamente a Operaciones y evaluar adelantar la intervención.

8:05 a. m. · Laura Méndez Abrí la orden de trabajo OT-MNT-2026-0417 para revisión del circuito, reemplazo preventivo del ST-14 y prueba funcional.

8:08 a. m. · Laura Méndez La intervención queda programada para el domingo 5 de abril de 2026, entre las 09:00 y las 11:00.

8:10 a. m. · Jorge Salazar ¿La intervención requiere suspender el servicio?

8:12 a. m. · Felipe Castro No se tiene prevista una interrupción del servicio. El trabajo se realizará sobre el circuito secundario del sensor, con aislamiento del punto de intervención.

8:14 a. m. · Felipe Castro La ventana de dos horas incluye preparación, aislamiento, reemplazo, verificación de conexiones, prueba funcional y observación de estabilidad.

8:17 a. m. · Felipe Castro El reemplazo físico debería tomar aproximadamente 25 minutos. Después necesitamos 15 minutos de señal estable y comparación con medición manual.

8:20 a. m. · Laura Méndez La ejecución requiere técnico de instrumentación, técnico de operación, elementos de protección personal y autorización de ingreso al área.

8:23 a. m. · Paula Rincón Confirmo que en el almacén central existe una unidad compatible con el ST-14.

8:24 a. m. · Paula Rincón Código de inventario: INV-ST14-A. Es la única unidad disponible actualmente.

8:26 a. m. · Paula Rincón Puedo reservarla desde hoy para la orden OT-MNT-2026-0417 y programar su despacho para el viernes 3 de abril antes de las 2:00 p. m.

8:28 a. m. · Laura Méndez Paula, por favor deja la unidad reservada. No se requiere compra adicional para esta intervención.

8:29 a. m. · Paula Rincón Reserva confirmada. Responsable de entrega: Almacén Central. Fecha prevista: 3 de abril de 2026, antes de las 2:00 p. m.

8:33 a. m. · Jorge Salazar Mantengamos la fecha del 5 de abril mientras las mediciones continúen estables. No considero necesaria una intervención de emergencia con la evidencia actual.

8:35 a. m. · Jorge Salazar Realizaremos una validación de continuidad o “go/no-go” el sábado 4 de abril a las 4:00 p. m. Deben estar confirmados el repuesto, el personal y la autorización de ingreso.

8:38 a. m. · Laura Méndez Queda registrado. Yo consolidaré esas tres confirmaciones y reportaré el resultado de la validación.

8:42 a. m. · Camila Torres Para comunicaciones: ¿debemos informar desde ahora a la comunidad aledaña?

8:44 a. m. · Jorge Salazar No. En este momento no existe interrupción ni afectación a usuarios. No se autoriza todavía publicar un aviso.

8:46 a. m. · Laura Méndez Durante la intervención se restringirá únicamente el acceso inmediato al tablero. No se prevé cerrar vías, suspender el servicio ni impedir el acceso general al sector.

8:48 a. m. · Felipe Castro La restricción directa alrededor del tablero se estima en 20 a 25 minutos. El resto de la ventana corresponde a pruebas y observación.

8:51 a. m. · Camila Torres Entendido. Prepararé un borrador preventivo, pero no lo publicaré hasta recibir instrucción de Operaciones.

8:53 a. m. · Camila Torres ¿En qué situación debemos activar la comunicación?

8:55 a. m. · Jorge Salazar Si el cierre del área o la restricción de acceso se extiende por más de 30 minutos, Comunicaciones debe emitir el aviso preventivo.

8:57 a. m. · Jorge Salazar También se debe informar si cambia la fecha, si aparece una afectación al servicio o si la intervención requiere una restricción adicional para la comunidad.

9:00 a. m. · Camila Torres Confirmado. El aviso incluirá únicamente fecha, franja horaria, posible restricción de acceso, ausencia de corte programado y canal de contacto.

9:02 a. m. · Camila Torres El canal autorizado para este caso será la Línea Comunitaria 01 8000 000 707, opción 2. Este número es ficticio y se utiliza únicamente para el ejercicio.

9:30 a. m. · Andrés Molina Seguimiento de las 09:30: medición manual de 43,2 °C. El sensor continúa presentando pérdidas breves de señal, pero no hay alarma ni cambio en la operación.

9:34 a. m. · Felipe Castro Gracias. Mantener la observación. La intermitencia continúa, pero no hay evidencia nueva que cambie la clasificación de impacto bajo.

10:05 a. m. · Laura Méndez Resumen provisional del caso: * Hallazgo: lectura intermitente del ST-14. * Ubicación: tablero de control secundario de la Subestación Urbana 7. * Servicio: normal, sin afectación a usuarios. * Protocolo activado: PV-OPS-07. * Causa raíz: pendiente de confirmación. * Impacto actual: bajo. * Repuesto: reservado en Almacén Central. * Intervención: 5 de abril, de 09:00 a 11:00. * Comunicación externa: no autorizada por ahora.

10:09 a. m. · Jorge Salazar El resumen es correcto. Para gerencia debemos destacar que no existe afectación, no se requiere compra adicional y el riesgo permanece controlado con monitoreo.

10:12 a. m. · Jorge Salazar También debe quedar claro que la decisión vigente es ejecutar el reemplazo preventivo en la ventana programada, salvo que se active un criterio de escalamiento.

10:16 a. m. · Felipe Castro Para el informe técnico incluyan la hipótesis como no confirmada. No afirmar que el sensor está dañado hasta finalizar las pruebas.

10:20 a. m. · Camila Torres Para la comunidad debemos evitar códigos como PV-OPS-07, INV-ST14-A y OT-MNT-2026-0417. No son necesarios para explicar la situación.

10:22 a. m. · Camila Torres Tampoco se debe mencionar “falla térmica”, porque las mediciones manuales no muestran sobretemperatura. Podemos hablar de mantenimiento preventivo de un dispositivo de monitoreo.

11:30 a. m. · Andrés Molina Seguimiento de las 11:30: 43,3 °C. Sin alarmas, sin interrupción y sin cambios visibles.

11:34 a. m. · Laura Méndez Recibido. Continúa el seguimiento hasta entregar el turno.

1:30 p. m. · Andrés Molina Último seguimiento del turno: 43,1 °C. El servicio permanece normal. Las pérdidas de señal siguen siendo breves e intermitentes.

1:36 p. m. · Andrés Molina Dejo fotografías, mediciones y registro de eventos asociados a la orden OT-MNT-2026-0417 para consulta del siguiente turno.

1:40 p. m. · Laura Méndez Gracias. Cierre del reporte del turno: * No hubo interrupción del servicio. * No se presentó afectación a usuarios. * No se confirmó sobretemperatura. * El ST-14 quedó bajo monitoreo reforzado. * El reemplazo preventivo continúa programado para el 5 de abril. * La causa raíz sigue pendiente de confirmación. * El aviso a la comunidad solo se emitirá si se cumple alguno de los criterios definidos.